Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

- Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Державна організація «Автобаза Державного управління справами»; вул. Петрівська, 12-28, м. Київ, 04071; код за ЄДРПОУ – 19134105; категорія замовника – Юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель(технічне обслуговування автоматичної системи водяного пожежогасіння, системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу), 50710000-5 за ДК 021:2015 за адресами замовника:  м. Київ, вул. Петрівська, 12-28,  м. Київ, вул. Куренівська,16д, 1 послуга.

- Ідентифікатор закупівлі: UA-2022-09-22-006506-a

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

| № з/п | Перелік робіт | Термін виконання |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Провести зовнішній огляд установки водяного пожежогасіння: - перевірити відсутність бруду, пилу, механічних пошкоджень зрошувачів, вузлів керування, трубопроводів, баків, у яких зберігається вогнегасна речовина, насосів, наявність пломб на обладнанні; - перевірити відсутність підтікань на трубопроводах; - перевірити тиск за манометрами над/під клапанами. | Щомісячно |
| 2 | Провести роботи в обсязі щомісячного технічного обслуговування, крім того: - очистити поверхні зрошувачів від бруду, пилу, корозії. При цьому необхідно звертати увагу в першу чергу на чистоту отворів; - перевіряти надійність закріплення складових частин зрошувачів та відсутність підтікань у місцях з’єднання з трубопроводом; - очистити поверхні баків, насосів, вузлів керування від бруду, пилу, корозії, у разі необхідності пошкоджені місця пофарбувати; - перевірити працездатність насосів у місцевому та дистанційному режимах, а також автоматичне вмикання резервного насосу за несправності робочого (імітується); - перевірити працездатність датчиків рівня; - перевірити надійність заземлення насосів; - перевірити сальники та здійснити змазування підшипників насосів; - провести перемішування піноутворювача | Щомісячно |
| 3 | Провести роботи в обсязі один раз на три місяці технічного обслуговування, крім того: - перевірити надійність з’єднання всіх доступних випадковому доторканню металевих не струмопровідних частин обладнання з затискачем «заземлення», а також виміряти опір між зазначеними частинами та затискачем «заземлення» на відповідність вимогам технічних умов; - змінити воду всистемі та промити баки і трубопроводи. | Один раз на два місяці |
| 4 | Провести роботи в обсязі щомісячного, один раз на три місяці та щорічного технічного обслуговування, крім того: - промити трубопроводи та провести їх гідравлічні і пневматичні випробування | До кінця року |

- Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення, визначений з урахуванням очікуваного обсягу надання послуг з технічного обслуговування автоматичної системи водяного пожежогасіння, системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу і згідно розрахунку до кошторису на 2022 рік становить 114 000,00 грн з ПДВ.

- Очікувана вартість предмета закупівлі: 114 000,00 грн з ПДВ.

- Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Послуги надаються з метою підтримання працездатного стану систем в процесі експлуатації шляхом періодичного проведення робіт по профілактиці, контролю технічного стану й усунення типових неполадок, визначених експлуатаційною документацією й типовими технологічними процесами технічного обслуговування.