Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

- Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Державна організація «Автобаза Державного управління справами»; вул. Вознесенський Яр, 12-28, м. Київ, 04071; код за ЄДРПОУ – 19134105; категорія замовника – Юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади.

- Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):, ДК 021:2015 - 50530000-9 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки» (послуги з технічного обслуговування дизельних генераторів).

- Ідентифікатор закупівлі:   UA-2023-11-27-000206-a.

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог нормативних документів у сфері стандартизації.

Строк надання послуг: до 25.12.2023 року.

Місце надання послуг: м. Київ, вул. Вознесенський Яр, 12-28, вул. Куренівська, 16 Д.

Загальна кількість Послуг становить 2 послуги.

| № п/п | Найменування послуги | Од. | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Послуги з технічного обслуговування дизельних генераторів SDMO J130 | послуга | 2 |

Основні вимоги: (Генератори SDMO J130) перелік:

| № | Технічні умови та вимоги до виконання сервісних робіт: Приміщення ВРУ та ГРЩ з підключеними ДЕС(J130) |
| --- | --- |
|  | Виконати обслуговування щитового та комутаційного обладнання задіяного для приєднання ДЕС до ТП |
|  | Оновити прошивки програмного забезпечення контролеру АВР, встановити та запрограмувати уставки та затримки відповідно вимог та завдань технічного відповідального персоналу замовника |
|  | По ДЕС, відповідно до технічного регламенту, виконати роботи з заміни оливи, охолоджуючої рідини, фільтрів, перевірки та доведення до норми рівня електроліту в АКБ, перевірки електричних з'єднань. |
|  | Виконати роботи з перевірки та доведення до норми параметрів ДЕС: напруга, частота обертів. Перевірка працездатності панелі управління, зарядного пристрою АКБ, підігрівача ОР,силового автомату. |
|  | При виконанні робіт використовувати профільну контрольно-діагностичну апаратуру, запчастини, супутнівитратні матеріали оригінального виробництва рекомендованих заводом-виробником. |
|  | Після виконання первинних робіт - виконати зведену перевірку параметрів працездатності ДЕС у наступному об’ємі: - Загальна перевірка технічного стану без запуску двигуна. - Перевірка функціонування підігрівача охолоджуючої рідини. - Перевірка стартера, зарядного генератора. - Перевірка регулятора швидкості, зарядного блока. - Контроль технічного стану акумуляторної батареї. - Перевірка рівня оливи у двигуні. - Перевірка рівня антифризу у радіаторі двигуна. - Перевірка рівня палива у баку ДГ. - Виконати очищення основних вузлів ДГ та прибирання бруду та пилу. - Запуск дизель – генератора. Тестування в різних режимах пуску. - Перевірка автономної роботи дизель-генератора без навантаження: - Перевірка стабільності роботи двигуна; контроль режиму роботи двигуна за вмонтованим приладам: лічильник мото-годин напруга зарядного генератора; - відсутність підтікання в гідравлічних системах двигуна; - контроль роботи генератора за приладами: напруга лінійна / фазна; частота; кількість обертів двигуна; тиск оливи; - температура охолоджуючої рідини; - Регулювання параметрів панелі управління (за необхідності). - Перевірка працездатності автоматичного пуску та зупинки дизель-генератора при роботі в штатному режимі. - Перевірка зупинки дизель - генератора по команді “Аварійний стоп”. |
|  | Виконати пуск дизель-генератора та перевірку його роботи з реальним навантаженням, перевірка вихідних параметрів та відповідність їх нормам ЕТД. Інструктаж персоналу Замовника по результатам проведення робіт. Заключні роботи, висновки, оформлення документів. |
|  | Учасник повинен надати документи, які підтверджують, що учасник є офіційним представником SDMO і має право проводити технічне обслуговування та ремонт генераторів SDMO. |
|  | Допуски по електробезпеці ( IV група електробезпеки (надається скан. копія відповідного документа для працівників, які будуть задіяні при технічному обслуговуванні та ремонті обладнання) |
|  | Учасник повинен надати акт попереднього обстеження технічного обладнання. |

- Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення, визначений з урахуванням очікуваного обсягу надання послуг ремонт та технічне обслуговування дизельних генераторів і згідно розрахунку до кошторису на 2023 рік становить 96 000,00 грн. з ПДВ.

- Очікувана вартість предмета закупівлі: 96 000,00 грн. з ПДВ.

- Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена з урахуванням очікуваного обсягу надання послуг з ремонту та технічного обслуговування дизельних генераторів і середньо статистичних цін на види ремонтних робіт та послуг з технічного обслуговування становить 96 000,0 грн.