Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

- Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Державна організація «Автобаза Державного управління справами»; вул. Вознесенський Яр, 12-28, м. Київ, 04071; код за ЄДРПОУ – 19134105; категорія замовника – Юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності):, ДК 021:2015 - 50530000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки (послуги з технічного обслуговування дизельних генераторів).

- Ідентифікатор закупівлі:   UA-2024-10-23-010277-a.

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до потреб замовника та з урахуванням вимог нормативних документів у сфері стандартизації.

Послуги з обслуговування і ремонту транспортних засобів:

Для виконання Послуги з ремонту і технічного обслуговування техніки(послуги з технічного обслуговування дизельних генераторів)

- Строк надання послуг:до 25.12.2024 року.

- Місце надання послуг: м. Київ, вул. Вознесенський Яр, 12-28,

вул. Куренівська, 16 Д.

- Загальна кількість Послуг становить 1 послуга

| № п/п | Найменування послуги | Од. | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Послуги з технічного обслуговування двох дизельних генераторів SDMO J130 | послуга | 1 |

Перелік послуг по обслуговуванню  двох дизельних  генераторів

(Генератори SDMO J130)

| № | Технічні умови та вимоги до виконання сервісних робіт: Приміщення ВРУ та ГРЩ з підключеними ДЕС(J130) |
| --- | --- |
| 1. | Виконати обслуговування щитового та комутаційного обладнання задіяного для приєднання ДЕС до ТП |
| 2 | Оновити прошивки програмного забезпечення контролеру АВР, встановити та запрограмувати уставки та затримки відповідно вимог та завдань технічного відповідального персоналу замовника |
| 3 | По ДЕС, відповідно до технічного регламенту, виконати роботи з заміни оливи, охолоджуючої рідини, фільтрів, заміна АКБ (2шт). |
| 4 | Виконати роботи з перевірки та доведення до норми параметрів ДЕС: напруга, частота обертів. Перевірка працездатності панелі управління, зарядного пристрою АКБ, підігрівача ОР, силового автомату. |
| 5 | При виконанні робіт використовувати профільну контрольно-діагностичну апаратуру, запчастини, супутні витратні матеріали оригінального виробництва рекомендованих заводом-виробником. |
| 6 | Після виконання первинних робіт - виконати зведену перевірку параметрів працездатності ДЕС у наступному об’ємі: - Загальна перевірка технічного стану без запуску двигуна. - Перевірка функціонування підігрівача охолоджуючої рідини. - Перевірка стартера, зарядного генератора. - Перевірка регулятора швидкості, зарядного блока. - Контроль технічного стану акумуляторної батареї. - Перевірка рівня оливи у двигуні. - Перевірка рівня антифризу у радіаторі двигуна. - Перевірка рівня палива у баку ДГ. - Виконати очищення основних вузлів ДГ та прибирання бруду та пилу. - Запуск дизель – генератора. Тестування в різних режимах пуску. - Перевірка автономної роботи дизель-генератора без навантаження: - Перевірка стабільності роботи двигуна; контроль режиму роботи двигуна за вмонтованим приладам: лічильник мото-годин напруга зарядного генератора; - Відсутність підтікання в гідравлічних системах двигуна; - Контроль роботи генератора за приладами: напруга лінійна / фазна; частота; кількість обертів двигуна; тиск оливи; - Температура охолоджуючої рідини; - Регулювання параметрів панелі управління (за необхідності). - Перевірка працездатності автоматичного пуску та зупинки дизель-генератора при роботі в штатному режимі. - Перевірка зупинки дизель - генератора по команді “Аварійний стоп”. - Мийка двигуна: усунення забруднення паливно-мастильними матеріалами в середині кожуху дизель – генераторів. |
| 7 | Виконати пуск дизель-генератора та перевірку його роботи з реальним навантаженням, перевірка вихідних параметрів та відповідність їх нормам ЕТД. Інструктаж персоналу Замовника по результатам проведення робіт. Заключні роботи, висновки, оформлення документів. |
| 8 | Учасник повинен надати документи, які підтверджують, що учасник є офіційним представником SDMO і має право проводити технічне обслуговування та ремонт генераторів SDMO. |
| 9 | Допуски по електробезпеці ( IV група електробезпеки (надається скан. копія відповідного документа для працівників, які будуть задіяні при технічному обслуговуванні та ремонті обладнання) |
| 10 | Учасник повинен надати акт попереднього обстеження технічного обладнання. |

Розрахунки за надані послуги здійснюється на підставі ст. 49 Бюджетного кодексу України за фактом виконання послуг з відстрочкою платежу протягом 10 банківських днів з моменту завершення надання послуг/робіт.

У разі затримки  фінансування Замовника або через об’єктивні обставини, що не залежать безпосередньо від волі  Замовника  та унеможливлюють проведення розрахунку протягом 10  робочих днів з дати фактичного надання послуг, розрахунок за  надані послуги здійснюється протягом 3-х робочих днів з дати отримання Замовником  фінансування закупівлі.

5. Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення, визначений з урахуванням очікуваного обсягу надання послуг ремонт та технічне обслуговування автомобілів і згідно розрахунку до кошторису на 2024 рік становить 125 000,00 грн. з ПДВ.

6. Очікувана вартість предмета закупівлі: 125 000,00 грн. з ПДВ.

7. Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена з урахуванням очікуваного обсягу надання послуг з ремонту та технічного обслуговування автомобілів і середньо статистичних цін на види ремонтних робіт та послуг з технічного обслуговування.

Вартість Послуг, визначається у процесі виконання договору на підставі обсягу і переліку наданих Послуг за весь період виконання договору, але не більше загальної суми, зазначеної в договорі. Плануємий обсяг послуг (робіт) складає 1 послуга.