Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

- Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Державна організація «Автобаза Державного управління справами»; вул. Вознесенський Яр, 12-28, м. Київ, 04071; код за ЄДРПОУ – 19134105; категорія замовника – Юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади.

- Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Послуги з поточного (аварійного) ремонту інженерних конструкцій та мереж (очисні споруди мийки (літера Д) (інв.ном.101330010)) ДО «Автобаза ДУС» по вул. Вознесенський Яр, 12-28, м. Київ (за кодом ДК 021:2015 45330000-9— Водопровідні та санітарно-технічні роботи).

- Ідентифікатор закупівлі:   UA-2025-10-13-001577-a.

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі: Послуги з поточного (аварійного) ремонту інженерних конструкцій та мереж (очисні споруди мийки (літера Д) (інв.ном.101330010)) ДО «Автобаза ДУС» по вул. Вознесенський Яр, 12-28, м. Київ, a саме: приміщення очисних споруд під постійним впливом агресивного середовища та вологи, електричні прилади (кабелі, двигуни, щити) зношені, ізоляція пошкоджена, є відкриті ділянки проводів, щитове обладнання застаріле, контакти окислені, відсутні сучасні захисні автомати, освітлення не працює та всі металеві конструкції (балки, сходи, поручні) мають значну корозію, що може вплинути на їхню несучу здатність. Є ризик короткого замикання та займання електропроводки. Після проведеного огляду комісія дійшла висновку: приміщення очисної споруди перебуває у незадовільному технічному стані та потребує негайному аварійному поточному ремонті.

Технічні та якісні характеристики предмета закупівлі визначені відповідно до затвердженого дефектного акту, складеного комісією установи з обстеження будівель і споруд та інженерних мереж та у відповідності до вимог діючих в Україні нормативно-правових актів та інших нормативних документів, якими встановлюються вимоги до технічних характеристик таких послуг.

Перелік робіт, які необхідно виконати зазначено в дефектному акті.

Строк надання послуг: 15.12.2025 року.

Якісні та технічні характеристики заявленого обсягу Послуги з поточного (аварійного) ремонту інженерних конструкцій та мереж (очисні споруди мийки (літера Д) (інв.ном.101330010)) ДО «Автобаза ДУС» по вул. Вознесенський Яр, 12-28, м. Київ визначені відповідно до потреб замовника.

При цьому технічні та якісні характеристики предмету закупівлі не є унікальними та такими, що можуть обмежити коло учасників процедури закупівлі.

Враховуючи зазначене, замовник прийняв рішення стосовно застосування таких технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

| Умови виконання робіт: к=1,2 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Об'єми наданих послуг: |  |  |  |  |  |
| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат |  | Одиниця виміру | Кількість |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 |  |
|  | Демонтажні роботи |  |  |  |  |
| 1 | Установлення та розбирання внутрішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань при висоті приміщень до 6 м |  | м2 | 12 |  |
| 2 | Оренда риштувань |  | комплект | 1 |  |
| 3 | (Демонтаж) металоконструкцій сходів, стійок, площадок |  | т | 1,8 |  |
| 4 | Демонтаж труб діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях |  | м | 16 |  |
| 5 | Демонтаж вимикачів, розеток |  | шт | 4 |  |
| 6 | Демонтаж групових щитків |  | шт | 3 |  |
| 7 | (Демонтаж) увідно-розподільних пристроїв |  | шафа | 1 |  |
| 8 | Демонтаж світильників з лампами розжарювання |  | шт | 6 |  |
| 9 | Демонтаж кабелю |  | м | 189 |  |
| 10 | Очищення приміщень від сміття |  | т | 1,8 |  |
| 11 | Перевезення сміття до 30 км |  | т | 1,8 |  |
|  | Монтажні роботи |  |  |  |  |
| 12 | Виготовлення площадок для обслуговування устаткування |  | т | 1,74707 |  |
| 13 | Виготовлення сходів прямолінійних з огорожею |  | т | 0,66624 |  |
| 14 | Монтаж дрібних металоконструкцій стійок, балок |  | т | 1,74707 |  |
| 15 | Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огороджень |  | т | 0,66624 |  |
| 16 | Труба профільна 100х100х8 |  | м | 9 |  |
| 17 | Швеллер 16 |  | м | 48 |  |
| 18 | Сталь листова 10мм |  | м2 | 1 |  |
| 19 | Сталь листова рифлена 4мм |  | м2 | 15 |  |
| 20 | Швеллер 24 |  | м | 12 |  |
| 21 | Кутник 63х63х5 |  | м | 72 |  |
| 22 | Кутник 40х40х3 |  | м | 84 |  |
| 23 | Смуга 40х4 |  | м | 30 |  |
| 24 | Диск відрізний 230мм |  | шт | 16 |  |
| 25 | Електроди, діаметр 3 мм, |  | т | 0,025 |  |
| 26 | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками |  | м2 | 110,3 |  |
| 27 | Знежирювання металевих поверхонь |  | м2 | 110,3 |  |
| 28 | Розчинник 646 |  | кг | 22,06 |  |
| 29 | Фарбування нових металевих поверхонь цинковою грунтовкою за 2 рази |  | м2 | 30 |  |
| 30 | Фарбування металевих грат, рам цинковою грунтовкою за 2 рази |  | м2 | 72,9 |  |
| 31 | Ґрунтовка цинкова поліуретанова для металу Purzinc 2K (1кг) Сілік |  | кг | 51,45 |  |
| 32 | Фарбування металевих поверхонь за 2 рази |  | м2 | 30 |  |
| 33 | Фарбування металевих грат, рам за 2 рази |  | м2 | 72,9 |  |
| 34 | Фарба для оцинкованого металу АК-125 ОЦМ (1кг) |  | кг | 30,87 |  |
| 35 | Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих дверей |  | м2 | 7,4 |  |
| 36 | Емаль антикорозійна 3 в 1 сірий мат 2,7 кг |  | шт | 1 |  |
|  | Електрика |  |  |  |  |
| 37 | Щиток освітлювальний, що установлюється розпірними дюбелями на стіні, маса щитка до 6 кг |  | шт | 2 |  |
| 38 | Пластиковий щит герметичний IP65 з монтажною панеллю ударостійкий, 600х800х260, прозора дверця |  | шт | 1 |  |
| 39 | Щит ЯТП-0,4 з понижувальним трансформатором 220/24В герметичний IP54 |  | шт | 1 |  |
| 40 | Пускач магнітний загального призначення, окремо стоячий, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 40 А |  | шт | 2 |  |
| 41 | Пускач в вологозахищеному корпусі з двума кнопками |  | шт | 2 |  |
| 42 | Монтаж світильників влагозахищених |  | шт | 8 |  |
| 43 | Світильник вологозахисний з лампою |  | шт | 6 |  |
| 44 | Світлодіодний прожектор 30W |  | шт | 2 |  |
| 45 | Прокладання кабелів |  | м | 239 |  |
| 46 | Кабель АВВГ 4х10 |  | м | 120 |  |
| 47 | Кабель АВВГ 4х6 |  | м | 42 |  |
| 48 | Кабель АВВГ 4х4 |  | м | 27 |  |
| 49 | Кабель АВВГ 2х2,5 |  | м | 50 |  |
| 50 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А |  | шт | 5 |  |
| 51 | Автоматичний вимикач 3р 80A Hager |  | шт | 1 |  |
| 52 | Автоматичний вимикач 3р, 63А Hager |  | шт | 2 |  |
| 53 | Автоматичний вимикач 3p, 32А Hager |  | шт | 2 |  |
| 54 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, струм до 25 А |  | шт | 7 |  |
| 55 | Автоматичний вимикач 1р 16А Hager |  | шт | 3 |  |
| 56 | Автоматичний вимикач 1р 25А Hager |  | шт | 4 |  |
| 57 | Розетка штепсельна триполюсна |  | шт | 1 |  |
| 58 | Накладна силова розетка TNSy PRO 1252 3Р+PЕ+N 32А 380В IP67 |  | шт | 1 |  |
| 59 | Розетка штепсельна напівгерметична та герметична |  | шт | 2 |  |
| 60 | Розетка з кришкою вологозахищена |  | шт | 2 |  |
| 61 | Вимикач напівгерметичний і герметичний |  | шт | 3 |  |
| 62 | Вимикач одноклавішний вологозахищений |  | шт | 3 |  |
| 63 | Дін-рейки, болти, гайки, накінечники, стяжки, ізострічка, кріплення в комплекті |  | компл | 1 |  |

Якщо Учасник погоджується із вимогами та умовами, то такий Учасник підписує дане Технічне завдання, як підтвердження згоди з об’ємами та умовами надання послуг.

1. Учасник при наданні послуги зобов’язується дотримуватись вимог нормативно-правових актів у даній сфері, правил пожежної безпеки.

2. Учасник надає послугу з використанням власного обладнання.

3. Учасник самостійно забезпечує збереження власних матеріалів, інструментів, обладнання, необхідного для надання таких послуг.

4. Учасник при наданні послуг відповідає за своєчасне прибирання робочих місць та збереження цілісності іншого обладнання, що знаходиться в зоні надання послуг.

5. Учасник несе відповідальність за пошкодження комунікаційних та інженерних мереж, а також іншого майна, яке знаходиться на території надання послуг.

6. Учасник  повинен на місці оглянути об’єкт  замовника та на підтвердження цього надати в складі тендерної пропозиції Акт обстеження об’єкта, підписаний уповноваженими особами учасника та замовника, так як об`єкт є з небезпечними умовами праці.

7. Дозвіл/декларація на виконання робіт підвищеної небезпеки на проведення роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах тощо) - надається завірена печаткою (у разі наявності) копія дозволу/декларації.

8. Умови виконання послуг: у будні дні, вихідні та святкові дні.

9. Гарантійний термін на послуги: не менше 1,5 року (про що учасником надається лист гарантія).

10. Строк виконання послуг: до 15 грудня 2025року.

11. Надання послуг здійснюється силами та засобами Виконавця – кваліфікованими працівниками з використанням необхідного обладнання та якісних матеріалів та обладнання.

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

предмета закупівлі:

Послуги з поточного (аварійного) ремонту інженерних конструкцій та мереж (очисні
споруди мийки (літера Д) (інв.ном.101330010)) по вул. Вознесенський Яр, 12-28, м. Київ.

Дефектний акт складено відповідно до вимог Кошторисних норм України «Настанова з визначення вартості будівництва» та «Настанова з визначення вартості проектних, науково-проектних, вишукувальних робіт та експертизи проектної документації на будівництво», затверджених Наказом Міністерства розвитку громад та територій України «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві» від 01.11.2021р. № 281 з наданням експертного звіту.

1. Технологія та якість наданих Послуг, якість застосованих матеріалів повинні відповідати вимогам  діючих  державних стандартів, будівельних, протипожежних та санітарних норм і правил встановлених для даних видів робіт.

2. Використовувані матеріали і обладнання повинні відповідати кошторисній документації, державним стандартам і технічним умовам.

3. При наданні послуг обов’язково погоджувати з замовником матеріали, вироби та їх вартість.

4.  На підставі ДБН А.3.1-5:2016 Виконавець повинен пред’являти замовнику приховані роботи з оформленням відповідного акту. В протилежному випадку зазначені роботи до оплати прийматися не будуть.

5. Учасник визначає ціни (із змінами та доповненнями), з урахуванням всіх видів та обсягів робіт, що повинні бути виконані. Ціна пропозиції повинна включати всі  витрати Учасника, зокрема сплату податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартість матеріалів, страхування, вартість експертизи проектно-кошторисної документації (у разі необхідності), інші витрати.

6. При складанні ціни пропозиції (договірної ціни) на надання послуг вартість матеріальних ресурсів приймається учасником за цінами, які не перевищують орієнтовний рівень цін внутрішнього ринку України, з урахуванням їх якісних характеристик, строків та об’ємів постачання.

ПОРЯДОК

надання підрядними організаціями документів на заключення договорів,

інформації про хід наданих Послуг

Документи на прийняття наданих на Послуги з поточного (аварійного) ремонту інженерних конструкцій та мереж (очисні споруди мийки (літера Д) (інв.ном.101330010)) по                                     вул. Вознесенський Яр, 12-28, м. Київ.

Представник підрядної організації для укладання договору надає до Державної організації «Автобаза Державного управління справами» за адресою: 04052, Київ, вул. Вознесенський Яр, 12-28, м. Київ в 10-ти денний термін після акцепту повний пакет документів в двох екземплярах:

1.  Договір надання послуг:

1. Зведений кошторисний розрахунок.

2.Договірна ціна.

3.Акт обстеження.

4.Локальний кошторис.

5.Підсумкова відомість ресурсів.

6.Пояснювальна записка.

2.Для приймання та проведення розрахунків за надані послуги Виконавець надає до Державної організації «Автобаза Державного управління справами» повний пакет документів, у тому числі:

- Довідка про вартість виконаних будівельних робіт та витрати 
(примірна форма КБ-3) - у двох екземплярах.

- Акт приймання виконаних будівельних робіт (примірна форма КБ-2в) - у двох екземплярах.

- Підсумкова відомість ресурсів - у двох екземплярах.

Примітка: Усюди, якщо в тексті містяться найменування торгових марок, фірм, патентів, конструкцій, типів, джерело походження чи виробник слід розуміти «або еквівалент».

- Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення визначено під час визначення очікуваної вартості предмета закупівлі та згідно розрахунку до кошторису на 2025 рік становить 646 000 грн. з ПДВ.

- Очікувана вартість предмета закупівлі: 646 000 грн. з ПДВ.

- Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена відповідно до «Примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі», затвердженої наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства від 18.02.2020 № 275 (зі змінами)  шляхом проведення ринкових консультацій, а саме: учасникам ринку були надіслані електронною поштою запити про надання комерційних пропозицій та отримано відповіді від зацікавлених учасників ринку.