Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення, очікуваної вартості предмета закупівлі

(відповідно до пункту 41 постанови КМУ від 11.10.2016 № 710 «Про ефективне використання державних коштів» (зі змінами))

- Найменування, місцезнаходження та ідентифікаційний код замовника в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, його категорія: Державна організація «Автобаза Державного управління справами»; вул. Вознесенський Яр, 12-28, м. Київ, 04071; код за ЄДРПОУ – 19134105; категорія замовника – Юридичні особи, які забезпечують потреби держави або територіальної громади.

Назва предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися стосовно кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності): Послуги з ремонту і технічного обслуговування електричного і механічного устаткування будівель(технічне обслуговування автоматичної системи водяного пожежогасіння, системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу), 50710000-5 за ДК 021:2015 за адресами замовника:  м. Київ, вул. Вознесенський Яр, 12-28,  м. Київ, вул. Куренівська,16д, 22 послуги.

- Ідентифікатор закупівлі: UA-2025-01-16-014673-a.

- Обґрунтування технічних та якісних характеристик предмета закупівлі:

Послуги надаються з метою підтримання працездатного стану систем в процесі експлуатації шляхом періодичного проведення робіт по профілактиці, контролю технічного стану й усунення типових неполадок, визначених експлуатаційною документацією й типовими технологічними процесами технічного обслуговування

Перелік складових частин систем протипожежного захисту об’єкта м. Київ, вул. Вознесенський Яр, 12-28.

| № з/п | Компоненти систем протипожежного захисту | Кількість обладнання |
| --- | --- | --- |
| Система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу |  |  |
|  | Прилад ППКП Гамма-116 | 1 |
|  | Сповіщувач димовий СПД-3 | 73 |
|  | Сповіщувач димовий СП-2.1 | 11 |
|  | Сповіщувач ручний SPR-1 | 11 |
|  | Оповіщувач світлозвуковий ВИХІД, ПОЖЕЖА, ГНОМ | 12 |
|  | Кабельні лінії | 1500 |
| Система водяного пожежогасіння |  |  |
|  | Щителектроавтоматики на 5напрямків | 1 |
|  | Щит сигналізації на 5напрямків | 1 |
|  | Щит силовий розподільчий | 1 |
|  | Насос пожежний 30 кВт | 2 |
|  | Компресор СО-7Б | 1 |
|  | Пневмобак1м3 | 1 |
|  | Сигналізатори тиску ( СДУ, ЕКМ) | 12 |
|  | Клапан спринклерний КС-100 | 5 |
|  | Зрошувач спринклерний TYCO 680C | 480 |
|  | Кран пожежний Ду -65 | 22 |
|  | Клапан зворотний | 6 |
|  | Засувка розділова | 16 |
|  | Кабельні лінії | 100 |

Перелік складових частин систем протипожежного захисту об’єкта м. Київ, вул.                    Куренівська, 16д

| № з/п | Компоненти систем протипожежного захисту | Кількість обладнання |
| --- | --- | --- |
| Система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу |  |  |
| 1. | Прилад ППКП Артон-32 | 1 |
| 2 | Модуль МБІ-2 | 2 |
| 3. | Сповіщувач димовий СПД-3 | 99 |
| 4. | Сповіщувач димовий СП-2.1 | 54 |
| 5. | Сповіщувач тепловий ТПТ-2,ТПТ-3 | 142 |
| 6. | Сповіщувач тепловий СПТ-"Тірас Ех" | 12 |
| 7. | Сповіщувач ручний SPR-1 | 28 |
| 8. | Оповіщувач світлозвуковий ВИХІД, ПОЖЕЖА,ГНОМ | 33 |
| 9. | Кабельні лінії | 1870 |
| Система водяного пожежогасіння |  |  |
| 1. | Щит електроавтоматики на 4 напрямки | 1 |
| 2. | Щит сигналізації на 4 напрямки | 12 |
| 3. | Щит силовий розподільчий | 1 |
| 4. | Щит керування електрозасувкою | 1 |
| 5. | Насос пожежний 55 кВт | 2 |
| 6. | Електрозасувка | 1 |
| 7. | Компресор СО-7Б | 1 |
| 8. | Пневмобак1м3 | 1 |
| 9. | Сигналізатори тиску ( СДУ, ЕКМ) | 12 |
| 10. | Клапан спринклерний ВС-100 | 3 |
| 11. | Клапан дренчерний ГД-150 | 1 |
| 12. | Зрошувач спринклерний TYCO 680C | 440 |
| 13. | Зрошувач дренчерний MXD-RD21 | 8 |
| 14. | Кран пожежний Ду -76 | 24 |
| 15. | Клапан зворотний | 5 |
| 16. | Засувка розділова | 20 |
| 17. | Кабельні лінії | 558 |

- 1. Перелік регламентних робіт з технічного обслуговування

систем водяного пожежогасіння

| № з/п | Перелік робіт | Термін виконання |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Провести зовнішній огляд установки водяного пожежогасіння: - перевірити відсутність бруду, пилу, механічних пошкоджень зрошувачів, вузлів керування, трубопроводів, баків, у яких зберігається вогнегасна речовина, насосів, наявність пломб на обладнанні; - перевірити відсутність підтікань на трубопроводах; - перевірити тиск за манометрами над/під клапанами. | Щомісячно |
| 2 | Провести роботи в обсязі щомісячного технічного обслуговування, крім того: - очистити поверхні зрошувачів від бруду, пилу, корозії. При цьому необхідно звертати увагу в першу чергу на чистоту отворів; - перевіряти надійність закріплення складових частин зрошувачів та відсутність підтікань у місцях з’єднання з трубопроводом; - очистити поверхні баків, насосів, вузлів керування від бруду, пилу, корозії, у разі необхідності пошкоджені місця пофарбувати; - перевірити працездатність насосів у місцевому та дистанційному режимах, а також автоматичне вмикання резервного насосу за несправності робочого (імітується); - перевірити працездатність датчиків рівня; - перевірити надійність заземлення насосів; - перевірити сальники та здійснити змазування підшипників насосів; - провести перемішування піноутворювача | Щомісячно |
| 3 | Провести роботи в обсязі один раз на три місяці технічного обслуговування, крім того: - перевірити надійність з’єднання всіх доступних випадковому доторканню металевих не струмопровідних частин обладнання з затискачем «заземлення», а також виміряти опір між зазначеними частинами та затискачем «заземлення» на відповідність вимогам технічних умов; - змінити воду всистемі та промити баки і трубопроводи. | Один раз на два місяці |
| 4 | Провести роботи в обсязі щомісячного, один раз на три місяці та щорічного технічного обслуговування, крім того: - промити трубопроводи та провести їх гідравлічні і пневматичні випробування | До кінця року |

Технічні вимоги :

Сертифікат виданий учаснику ДСТУ ISO 23932:2018 (ISO 23932:2009, IDT) «Інжиніринг пожежної безпеки. Загальні принципи» (на надання послуг з технічного обслуговування автоматичної системи пожежної сигналізації , технічне обслуговування системи оповіщення про пожежу, технічного обслуговування автоматичної системи водяного пожежогасіння) виданий органом сертифікації. Сертифікат має бути чинний на весь період надання послуг.

Наявність діючих сертифікатів є гарантією спроможності стабільно та безперервно забезпечувати якість та безпечність послуг протягом усього часу їх надання; це забезпечення упевненості в тому, що послуги, які надаються підприємством, відповідають обов'язковим вимогам нормативних документів, при цьому всі технічні, адміністративні і людські чинники, що впливають на якість послуг, знаходяться під контролем

- Обґрунтування розміру бюджетного призначення: розмір бюджетного призначення, визначений з урахуванням очікуваного обсягу надання послуг з технічного обслуговування автоматичної системи водяного пожежогасіння, системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу і згідно розрахунку до кошторису на 2025 рік становить 336 000,00 грн з ПДВ.

- Очікувана вартість предмета закупівлі: 336 000,00 грн з ПДВ.

- Обґрунтування очікуваної вартості предмета закупівлі:

Очікувана вартість предмета закупівлі визначена з урахуванням очікуваного обсягу надання послуг з технічного обслуговування автоматичної системи водяного пожежогасіння, системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу і середньо статистичних цін на види ремонтних робіт та послуг з технічного обслуговування.

Організація визначила орієнтовний перелік послуг, які передбачаються при технічному обслуговуванні автоматичної системи водяного пожежогасіння, системи пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу.  Обсяг послуг (робіт), який планується, складає 22 послуги.